N45 SM1A

4 ЦИЛИНДРА В РЯД

59 кВт @ 1500 об/мин

65 кВт @ 1800 об/мин

| N45 SM1A– комплектация для генераторной установки Спецификация |
| --- |
| Термодинамический цикл |  | Дизель 4-тактный |
| Впуск воздуха |  | TC (Турбокомпрессор) |
| Количество и размещение цилиндров |  | 4 цилиндра в ряд |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 104 х 132 |
| Объем двигателя | л | 4,5 |
| Клапанов на цилиндр |  | 2 |
| Система впрыска |  | Прямой впрыск |
| Регулятор скорости |  | Механический |
| Охлаждение |  | жидкость |
| Картер маховика |  | SAE 3 |
| Размер маховика | дюйм | 11”1/2 |
| Направление вращения (со стороны маховика) |  | против часовой стрелки |
| Характеристики смазочного масла |  | ACEA E3-E5 |
| Расход масла |  | <0.1% от расхода топлива |
| Характеристика топлива |  | EN 590 |
| Интервал замены масла и фильтров | ч | 600 |
| Расход топлива | об/мин | 1500 | 1800 |
|  | 100% нагрузка л/ч (гр/кВтч) | 13.7 (210.8) | 15.5 (213.4) |
|  | 80% нагрузка л/ч (гр/кВтч) | 10.2 (210.2) | 11.7 (214.5) |
|  | 50% нагрузка л/ч (гр/кВтч) | 7 (216.3) | 8.2 (226.6) |
| Объем охлаждающей жидкости | Двигатель (л) Двигатель с радиатором (л) | ~8,5 ~18.5 |
| Общий объём смазочного масла включая фильтры | л | ~12,8 |
| Электрическая система |  |  | 12V |  |
| Аккумуляторная батарея – рекомендуемая минимальная емкость |  |  | 1х100 А/ч |  |
| Сила тока | А |  | 650 |  |
| Холодный запуск: | без подогрева с подогревом | °С °С | -10 -25 |  |

| Рабочие харрактеристики |
| --- |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 53.5 | 59 |

| Рабочие харрактеристики |
| --- |
| Частота вращения | 1800 об/мин |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 59 | 65 |

- Характеристики соответствуют стандарту ISO 8528. При температуре окружающей среды  более 40 °С и высоты над уровнем моря выше 1000 метров, допускается снижение мощности.

- Мощность на маховике после 50 часов работы имеет погрешность ±3%.

PRIME: Максимально допустимая  мощность при переменных нагрузках на неограниченный период работы. Средняя мощность за 24 часовой отрезок времени не должна быть выше 80% от указанной мощности между предписанными интервалами обслуживания и при стандартных окружающих условиях. 10%-ная перегрузка доступна только на 1 час каждые 12 часов работы.

STAND-BY: Максимально допустимая  мощность на 500 часов работы в год со средним коэффициентом загрузки  в 90% от указанной мощности. Перегрузка недопустима.

Стандартная комплектация.

Двигатель N45 SM1A в сборе:

- Радиатор

- Приводной ремень вентилятора

- Защита вентилятора

- Воздушный фильтр

- Топливный фильтр

- Топливный фильтр грубой очистки

- Масленый фильтр

- Аварийные датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла

- Опоры двигателя

- Кожух маховика - Чугунный , SAE 3

- Подготовка креплений под кожух маховика под размер  11”1/2

- Система рециркуляции масла

- Масленый щуп

- Электрическая система 12В

- Инструкция по эксплуатации

Дополнительное оборудование:

- Подогрев охлаждающей жидкости 120/230В

- Защита выхлопного коллектора и турбокомпрессора

- Масло откачивающий насос

- Электрическая система 24 В

- Электронный датчик оборотов двигателя

- Датчик охл. жидкости  и давления масла для индикации на панели управления

- Изменяемый по расположению выхлопной фланец

Габариты: