F32 SM1A

4 ЦИЛИНДРА В РЯД

41.5 кВт @ 1500 об/мин

| F32 SM1A – комплектация для генераторной установки Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термодинамический цикл |  |  |  |  | Дизель 4-тактный |  |  |  |  |  |  |  |
| Впуск воздуха |  |  |  |  | ТС (Турбокомпрессор) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и размещение цилиндров |  |  |  |  | 4 цилиндра в ряд |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм |  |  |  | 99 х 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем двигателя | л |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапанов на цилиндр |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Система впрыска |  |  |  |  | Прямой впрыск |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор скорости |  |  |  |  | Механический |  |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждение |  |  |  |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| Картер маховика |  |  |  |  | SAE 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер маховика | дюйм |  |  |  | 11”1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление вращения (со стороны маховика) |  |  |  |  | против часовой стрелки |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики смазочного масла |  |  |  |  | ACEA E3-E5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход масла |  |  |  |  | <0.1% от расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика топлива |  |  |  |  | EN 590 |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал замены масла и фильтров | часы |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива: | об/мин |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% нагрузка л/ч (гр/кВтч) |  |  | 10.6 (228.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80% нагрузка л/ч (гр/кВтч) |  |  | 8.5 (230) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% нагрузка л/ч (гр/кВтч) |  |  | 5.6 (241) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем охлаждающей жидкости | Двигатель (л) Двигатель с радиатором (л) |  |  |  |  |  | ~4.5 ~19.5 |  |  |  |  |  |
| Общий объём смазочного масла включая фильтры | л |  |  |  |  |  | ~10.5 |  |  |  |  |  |
| Электрическая система |  |  |  |  |  | 12V |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея – рекомендуемая минимальная емкость |  |  |  |  |  | 1х100 А/ч |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока |  | А |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| Холодный запуск: |  | Без подогрева С подгревом | °С °С |  |  | -10 -25 |  |  |  |  |  |  |

| Рабочие харрактеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения | 1500 об/мин |  |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 38 | 41.5 |

- Характеристики соответствуют стандарту ISO 8528. При температуре окружающей среды  более 40 °С и высоты над уровнем моря выше 1000 метров, допускается снижение мощности.

- Мощность на маховике после 50 часов работы имеет погрешность ±3%.

PRIME: Максимально допустимая  мощность при переменных нагрузках на неограниченный период работы. Средняя мощность за 24 часовой отрезок времени не должна быть выше 80% от указанной мощности между предписанными интервалами обслуживания и при стандартных окружающих условиях. 10%-ная перегрузка доступна только на 1 час каждые 12 часов работы.

STAND-BY: Максимально допустимая  мощность на 500 часов работы в год со средним коэффициентом загрузки  в 90% от указанной мощности. Перегрузка недопустима.

Стандартная комплектация.

Двигатель F32 SM1A в сборе:

- Радиатор

- Защита радиатора

- Приводной ремень вентилятора

- Защита вентилятора

- Топливный фильтр

- Топливный фильтр грубой очистки

- Масленый фильтр

- Воздушный фильтр

- Опоры двигателя - 4 жёстких кронштейна

- Кожух маховика - Чугунный , SAE 3

- Подготовка креплений под кожух маховика под размер  11”1/2

- Система рециркуляции масла

- Масленый щуп

- Электрическая система – 12 В

- Инструкция по эксплуатации

Дополнительное оборудование:

- Подогрев охлаждающей жидкости 120/230В

- Масло откачивающий насос

- Датчик охл. жидкости  и давления масла для индикации на панели управления

- Защита выхлопного коллектора и турбокомпрессора

- Датчик низкого уровня охл. жидкости

- Изменяемый по расположению выхлопной фланец

Габариты: