N45 AM1A

4 ЦИЛИНДРА В РЯД

45 кВт @ 1500 об/мин

Двигатель для привода

генераторной установки

| N45 AM1A– комплектация для генераторной установки Спецификация |
| --- |
| Термодинамический цикл |  | Дизель 4-тактный |
| Впуск воздуха |  | Атмосферный |
| Количество и размещение цилиндров |  | 4 цилиндра в ряд |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 104 х 132 |
| Объем двигателя | л | 4,5 |
| Клапанов на цилиндр |  | 2 |
| Система впрыска |  | Механическая |
| Регулятор скорости |  | Механический |
| Охлаждение |  | жидкость |
| Картер маховика |  | SAE 3 |
| Размер маховика | дюйм | 11”1/2 |
| Направление вращения (со стороны маховика) |  | против часовой стрелки |
| Характеристики смазочного масла |  | ACEA E3-E5 |
| Расход масла |  | <0.1% от расхода топлива |
| Характеристика топлива |  | EN 590 |
| Интервал замены масла и фильтров | ч | 600 |
| Расход топлива | об/мин | 1500 |
|  | 100% нагрузка л/ч (гр/кВтч) | 11.3 (220.3) |
|  | 80% нагрузка л/ч (гр/кВтч) | 9.2 (228.6) |
|  | 50% нагрузка л/ч (гр/кВтч) | 6.4 (235.9) |
| Объем охлаждающей жидкости | Двигатель (л) Двигатель с радиатором (л) | ~8,5 ~17 |
| Общий объём смазочного масла включая фильтры | л | ~12,8 |
| Электрическая система |  |  | 12V |  |
| Аккумуляторная батарея – рекомендуемая минимальная емкость |  |  | 1х100 А/ч |  |
| Сила тока | А |  | 650 |  |
| Холодный запуск: | без подогрева с подогревом | °С °С | -10 -25 |  |

| Рабочие харрактеристики |
| --- |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 41 | 45 |

| Рабочие харрактеристики |
| --- |
| Частота вращения | 1800 об/мин |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 45 | 50 |

- Мощность на маховике по стандарту  971168 ЕС (без вентилятора), после 50 часов работы, 3% допуска, топливо Дизель EN 590.

Стандартная комплектация.  Двигатель N45 SM2A в сборе:

- Радиатор

- Защита радиатора

- Приводной ремень вентилятора

- Защита вентилятора

- Воздушный фильтр

- Топливный фильтр

- Масленый фильтр

- Коробка реле

- Аварийные датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла

- Опоры двигателя - 4 жёстких кронштейна

- Кожух маховика - Чугунный , SAE 3

- Подготовка креплений под кожух маховика под размер  11”1/2

- Изменяемый по расположению выхлопной фланец

- Система рециркуляции масла

- Масленый щуп

- Инструкция по эксплуатации

Дополнительное оборудование:

- Подогрев охлаждающей жидкости

- Защита турбокомпрессора

- Выхлопной компрессор

- Электрическая система 24 В

Габариты: