N45 AM1A

4 ЦИЛИНДРА В РЯД

45 кВт @ 1500 об/мин

Двигатель для привода

генераторной установки

| N45 AM1A– комплектация для генераторной установки Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термодинамический цикл |  |  |  |  | Дизель 4-тактный |  |  |  |  |  |
| Впуск воздуха |  |  |  |  | Атмосферный |  |  |  |  |  |
| Количество и размещение цилиндров |  |  |  |  | 4 цилиндра в ряд |  |  |  |  |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм |  |  |  | 104 х 132 |  |  |  |  |  |
| Объем двигателя | л |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Клапанов на цилиндр |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Система впрыска |  |  |  |  | Механическая |  |  |  |  |  |
| Регулятор скорости |  |  |  |  | Механический |  |  |  |  |  |
| Охлаждение |  |  |  |  | жидкость |  |  |  |  |  |
| Картер маховика |  |  |  |  | SAE 3 |  |  |  |  |  |
| Размер маховика | дюйм |  |  |  | 11”1/2 |  |  |  |  |  |
| Направление вращения (со стороны маховика) |  |  |  |  | против часовой стрелки |  |  |  |  |  |
| Характеристики смазочного масла |  |  |  |  | ACEA E3-E5 |  |  |  |  |  |
| Расход масла |  |  |  |  | <0.1% от расхода топлива |  |  |  |  |  |
| Характеристика топлива |  |  |  |  | EN 590 |  |  |  |  |  |
| Интервал замены масла и фильтров | ч |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| Расход топлива | об/мин |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% нагрузка л/ч (гр/кВтч) |  |  | 11.3 (220.3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 80% нагрузка л/ч (гр/кВтч) |  |  | 9.2 (228.6) |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% нагрузка л/ч (гр/кВтч) |  |  | 6.4 (235.9) |  |  |  |  |  |  |
| Объем охлаждающей жидкости | Двигатель (л) Двигатель с радиатором (л) |  |  |  |  |  | ~8,5 ~17 |  |  |  |
| Общий объём смазочного масла включая фильтры | л |  |  |  |  |  | ~12,8 |  |  |  |
| Электрическая система |  |  |  |  |  | 12V |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея – рекомендуемая минимальная емкость |  |  |  |  |  | 1х100 А/ч |  |  |  |  |
| Сила тока |  | А |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
| Холодный запуск: |  | без подогрева с подогревом | °С °С |  |  | -10 -25 |  |  |  |  |

| Рабочие харрактеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения | 1500 об/мин |  |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 41 | 45 |

| Рабочие харрактеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения | 1800 об/мин |  |
|  | Длительный режим работы PRIME | Резервный режим работы STAND-BY |
| Выходная мощность (кВт)* | 45 | 50 |

- Мощность на маховике по стандарту  971168 ЕС (без вентилятора), после 50 часов работы, 3% допуска, топливо Дизель EN 590.

Стандартная комплектация.  Двигатель N45 SM2A в сборе:

- Радиатор

- Защита радиатора

- Приводной ремень вентилятора

- Защита вентилятора

- Воздушный фильтр

- Топливный фильтр

- Масленый фильтр

- Коробка реле

- Аварийные датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла

- Опоры двигателя - 4 жёстких кронштейна

- Кожух маховика - Чугунный , SAE 3

- Подготовка креплений под кожух маховика под размер  11”1/2

- Изменяемый по расположению выхлопной фланец

- Система рециркуляции масла

- Масленый щуп

- Инструкция по эксплуатации

Дополнительное оборудование:

- Подогрев охлаждающей жидкости

- Защита турбокомпрессора

- Выхлопной компрессор

- Электрическая система 24 В

Габариты: